## 1) Bevezetés
LCC Segédlet szivattyúk és kapcsolódó berendezések közbeszerzéseihez
Bevezetés
Az LCC Segédlet alkalmazási köre
"Ezt a számítási segédletet a következő típusú termékek életciklus-költségének (LCC - Life-cycle cost) értékelésére tervezték: A víziközmű-szolgáltatás (2011. évi CCIX. törvény) területén alkalmazott szivattyúk és kapcsolódó frekvenciaváltók és motorok esetén - CPV 42122130-0 Vízszivattyú - CPV 42122220-8 Szennyvízszivattyú - CPV 32552420-7 Frekvenciaátalakítók - CPV 31110000-0 Villamos motor Elsősorban az ivóvíz szolgáltatás területén. Szennyíz szolgáltatás területén abban az esetben alkalmazható, amennyiben a segédletben alkalmazott műszaki összefüggések alkalmasak az energiafelhasználás becslésére és a szükséges adatok rendelkezésre állnak és alátámaszthatók. A Segédlet alkalmas lehet más iparágakban alkalmazott szivattyúk beszerzésére is, azonban csak villamos motort, vagy csak működtető elektronikát tartalmazó beszerzésekhez nem alkalmazható.
A Segédlet felépítése
A Segédlet összesen hét munkalapot tartalmaz:
1) Bevezetés, amely röviden felvázolja a Segédlet tartalmát és alkalmazását.
2) LCC_Eredmények, összegzés ahol az LCC számítás eredményei és azok grafikus ábrázolása taláható. A munkalap cellái automatikusan feltöltődnek. Az ajánlatkérők által megadott alapadatok és az ajánlattevők által szolgáltatott adatok automatikusan integrálódnak a 3) és 4) munkalapról (lásd alább). Ezek alapján bemutatásra kerülnek az életciklusköltség fő költségelemei (beruházás, működés stb.), valamint a számítás eredményei, melyeket grafikusan is megjelenít a Segédlet ezen munkalapja. A költségadatokat áfa nélküli, nettó értékükön tartalmazza. Az automatizált számítások működésének biztosítása és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
3) Ajánlatkérői_adatok, amely munkalapon az ajánlatkérőnek meg kell adnia a számításokhoz szükséges alapvető paramétereket (értékelési időszak hossza, mennyiségek stb.) Az értékeléshez szükséges költségeket áfa nélküli, nettó értékükön kell megadni. A Segédletben egyszerre 10 féle beszerzés(rész) kezelhető (ld. E:N oszloptartomány), a szükségtelen oszlopokat, sorokat elrejtheti. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a munkalapon cellák, oszlopok vagy sorok törlése vagy újak beszúrása, illetve a nem fehér hátterű cellák módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti!
4) Ajánlattevői_adatok, ahol az ajánlattevők megadják az ajánlatuk életciklus-költségének kiszámításához szükséges adatokat a kialakított sablonnak megfelelően. A munkalap több sora automatikusan feltöltődik az ajánlatkérő által az előző munkalapon megadott adatokkal. Az értékeléshez szükséges költségeket áfa nélküli, nettó értékükön kell megadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkalapon cellák, oszlopok vagy sorok törlése vagy újak beszúrása, illetve a nem fehér hátterű cellák módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti!
5) Definíciók, módszertan, amely lap tartalmazza az adatamezők értelmezését, az LCC elemeinek, paramétereinek definícióit és az alkalmazott számítások matematikai képleteit.
6) Referencia adatok, amely tartalmazza a számításokhoz használt, ajánlott referencia adatokat és azok hivatalos forrását, valamint a legördülő menük szövegét. A munkalap módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti! Ajánlatkérőként a paraméterek értékét a 3) munkalapon módosítsa!
7) LCC Számítás, amely munkalap az életciklusköltség számítás részletes idősorait tartalmazza. Az automatizált számítások működésének biztosítása és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
A Segédlet használata
A cellák különböző színkódokkal rendelkeznek:
Kitöltendő cellák: a 3) és 4) munkalapokon csak ezeket a FEHÉR hátterű cellákat kell kitölteni! (input cellák)
Legördülő menü: Kérjük válasszon!
Hivatkozás: A cellák automatikusan feltöltődnek a korábban kitöltött cellák adataival, illetve a referencia adatokkal.
Képlet: A korábban megadott adatok alapján, automatikusan számított cellák.
Nem releváns: Korábban megadott információk alapján nem releváns cella, nem kell kitölteni!
A segédlet több celláján jegyzet található, melyek fontos instrukciókkal, magyarázatokkal segítik a kitöltést.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 2) munkalap csak azt követően mutat helyes számítási ereményeket, miután a 3) és 4) munkalapokon a megfelelő input adatokat megadták. A kitöltés során, a szürke hátterű cellákban hibaüzenetek jelenhetnek meg, amennyiben az adott számításhoz valamely adat még hiányzik.
AJÁNLATKÉRŐ-ként:
Az adatok egy része a műszaki leírásra és hazai és/vagy nemzetközi szabványokra utalhat, amelyeket a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint kell meghatározni. Ügyeljen arra, hogy hivatkozzon a műszaki ezekre a közbeszerzési dokumentumokban, valamint hogy biztosítsa az eredmények egyenlő esélyekkel történő értékelését és összehasonlíthatóságát az ajánlattevők között.
A "3) Ajánlatkérői adatok" fülön a megnevezés megadásával "aktiválhatja" az egyes oszlopok hivatkozásait és képleteit. Töltse ki a FEHÉR hátterű cellákat azokban az oszlopokban, melyeket a megnevezés megadásával aktivált! Amennyiben eljárásában valamely cella nem releváns, adjon meg nulla "0" értéket. Ne feledje, hogy egyes paraméterek esetében előfordulhat, hogy nem rendelkezik az információval, és a szervezetén belüli más osztályoktól vagy más szervezettől kell kérnie azokat.
Az eljárás során minden ajánlattevő kitölti a Segédletet, így az egyes Excel fájlok mindig egy ajánlattevő ajánlatának adatait tartalmazzák. Ajánlatkérőként a visszaérkező, kitöltött Segédletek 2) munkalapjának összehasonlítása alapján választhatja ki a legalacsonyabb életciklusköltséggel rendelkező ajánlatot.
Ha ugyanarra a műszaki specifikációra, egy ajánlattevőtől több alternatív ajánlatot is be kíván fogadni, ezt két módon is megteheti:
- a 3) munkalapon ugyanazokkal a paraméterekkel aktiváljon annyi oszlopot, ahány alternatív ajánlatot egy ajánlattevőtől be kíván fogadni és jelölje az oszlopok megnevezésében, hogy azok alternatív ajánlatok adatainak megadására szolgálnak (pl. xy utca-A1, xy utca-A2 stb.), másrészt ezt jelölje egyértelműen a dokumentációban is és hívja fel rá a figyelmet.
- célravezető lehet az is, ha a dokumentációban engedélyezi, hogy egy ajánlattevő több excel segédletet is benyújtson, így ajánlattevő a segédlet többszöri kitöltésével, külön excel fájlokban tudja megtenni alternatív ajánlatait.
Ez esetben is a 2) munkalapok összehasonlításával tudja kiválasztani a legalacsonyabb életciklusköltséggel járó alternatívát ill. ajánlatot.
Az input adatok megadását követően védje le ezt a munkalapot, hogy az ajánlattevők megadhassák ajánlatuk adatait a 4) lapon, de elkerüljék az esetleges nem kívánt módosításokat. A Lapvédelem beállításához lépjen a felső menübe, kattintson a Véleményezés/Lapvédelem gombra, és adjon meg egy választott jelszót.
Ezután a segédletet (Excel fájlt) csatolja a közbeszerzési dokumentációhoz, a kitöltött, levédett 3) munkalapot pdf formátumban is célszerű csatolni.
AJÁNLATTEVŐ-ként
A „4) Ajánlattevői_adatok” munkalapon töltse ki a FEHÉR hátterű cellákat, azokban az oszlopokban melyekre ajánlata vonatkozik. Minden input cellát ki kell tölteni azokban az oszlopokban, amelyekben termék szerepel. Amennyiben ajánlatában valamely cella/oszlop nem releváns, adjon meg nulla "0" értéket az input cellákban. A kitöltés során minden esetben legyen tekintettel a közbeszerzési dokumentációban, különösen a műszaki specifikációban foglaltakra! A szürke hátterű cellák automatikusan feltöltődnek az ajánlatkérő által korábban megadott adatoknak megfelelően, NE módosítsa ezen cellákat! Ajánlati adatainak megadását követően védje le ezt a munkalapot, az adatok ajánlatkérő általi, nem kívánt, esetleges módosításának elkerülése érdekében. Ehhez lépjen a felső menübe, kattintson a Véleményezés/Lapvédelem gombra, és adjon meg egy választott jelszót.
Ezután a kitöltött segédletet (Excel fájlt) mentse el más néven és csatolja az ajánlati dokumentációhoz, a kitöltött, levédett 4) munkalapot pdf formátumban is célszerű csatolni.
Felhasználás
Ez a segédlet a Miniszterelnökség és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), "A zöld közbeszerzés előmozdítása Magyarországon, különös tekintettel az életciklusköltség-számításra" című közös projektje keretében készült, az Európai Unió Technikai Támogatási Eszközén keresztül nyújtott finanszírozásával és a Közbeszerzési Hatóság részvételével. A Segédlet szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével olyan módon, hogy a Segédlet átdolgozása esetén fel kell tüntetni az átdolgozás tényét. A Segédlet alkalmazásával kapcsolatban minden felelősséget a felhasználó visel!
Budapest, 2023. november
Note on C2: Kérjük, hogy az LCC Segédlet kitöltése előtt feltétlenül tanulmányozza a kapcsolódó Felhasználói Útmutatót! LCC_Felhasználói_útmutató_Szivattyúk.pdf
Note on B24: A segédlet több celláján fontos instrukciókat, magyarázatokat talál jegyzetben, melyek a cellára mutatva jelennek meg.

## 2) LCC_Eredmények_összegzés
LCC Eredmények, összegzés
Az életciklusköltség-számítás eredményeinek összegzése és ábrázolása
AJÁNLATKÉRŐ:
AJÁNLATTEVŐ:
A beszerzés(rész) megnevezése / azonosítása
Rendszer együttes értékelése
Szivattyú, szivattyúegység felvett munkaponti teljesítménye P1 | kW
Rendszer teljesítményigénye Pr | kW
Éves energia felhasználás | kWh/év
Éves energiaköltség (reál áremelkedés nélkül) | HUF/év
Költségelemek jelenértéke (PVn)
Beszerzési költség | HUF
Üzemelési költségek jelenértéke | HUF
Karbantartási költségek jelenértéke | HUF
Pótlási költségek jelenértéke | HUF
Egyéb költségek jelenértéke | HUF
Externális költségek jelenértéke | HUF
A beszerzés(rész) életciklusköltsége | HUF
Éves CO2 kibocsátás | kg CO2-eq/év
Éves CO2 kibocsátás költsége | HUF/év
Teljes beszerzésre vonatkozó, összesített adatok
Összes beszerzési költség | HUF
Összes üzemelési költség jelenértéke | HUF
Összes karbantartási költség jelenértéke | HUF
Összes pótlási költség jelenértéke | HUF
Összes egyéb költség jelenértéke | HUF
Összes extenális költség jelenértéke | HUF
Teljes beszerzés életciklusköltsége | HUF
Teljes beszerzés éves energia felhasználása | kWh/év
Teljes beszerzés éves CO2 ekvivalens kibocsátása | kg CO2eq/év
Teljes beszerzés éves CO2 ekvivalens kibocsátásának költsége | HUF/év
Szivattyú egység összdarabszám | db
Elektronika összdarabszám | db
Az életciklusköltség-számítás eredményeinek ábrázolása
Note on C7: A Segédlet keretein belül rendszernek tekintjük a szivattyú és kapcsolódó berendezései (motor és/vagy frekvenciaváltó) által alkotott műszaki egységet. Az alábbi értékek számításához mind az Ajánlatkérő, mind az Ajánlattevő által megadott adatokara szükség van. Képleteket ld. 5) munkalapon. Amennyiben a rendszer egyik kapcsolódó berendezése nem szerepel az adott beszerzés(rész)ben, úgy annak hatásfokát 100 %-nak tekintjük.
Note on C8: A szivattyú+motor üzemeltetési adatok és a specifikáció (megajánlott) szerint
Note on C11: Pr*napi üzemóra*365*villamos energia ára*db szám A beszerzés(rész) teljes éves energiafelhasználása.
Note on C22: CO2 ekvivalensben megadva
Note on C36: CO2 ekvivalensben megadva
Note on C37: CO2 ekvivalensben megadva

## 3) Ajánlatkérői_adatok
Ajánlatkérői alapadatok
Ajánlatkérő által megadott adatok: Az életciklus-költségek kiszámításának egységes paraméterei és alapadatai.
Ezen a munkalapon a FEHÉR cellák kitöltésével adhatja meg az LCC számításhoz szükséges ajánlatkérői alapadatokat.
AJÁNLATKÉRŐ megnevezése / azonosítása
Beszerzés(rész) megnevezése / azonosítása
Az LCC számításának alapvető paraméterei
| Pénznem |  | HUF
| LCC értékelési periódus hossza | év | 15
| Diszkontráta | % | 5%
Az üzemelési költségek kiszámításának paraméterei
| Villamos energia ára | HUF/kWh
| Villamos energia árának éves reál növekedési üteme | % | 0%
| Átlagos, gépenkénti napi üzemóra | óra/db
Szivattyú
| Mennyiség | db
| Élettartam | év
| Szállítás igény Q | m3/h
| Emelési magasság igény H | m
| Folyadéksűrűség ρ | kg/dm3
| Hidraulikai teljesítmény igény Pi= Q*H*ρ/367 | kW
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | db
Villamos motor
| Mennyiség | db
| Élettartam | év
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | db
Működtető elektronika
| Mennyiség | db
| Élettartam | év
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | db
| A karbantartási költségek kiszámításának paraméterei (amennyiben releváns): |  | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon!
| Az ajánlatkérő átlagos karbantartási költsége | HUF/év
Az ajánlatkérőnél felmerülő egyéb költségek (amennyiben releváns):
| Egyéb kezdeti egyszeri költségek | HUF
| Egyéb éves költségek | HUF/év
| A környezeti externáliák költsége (nem kötelező): |  | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon! | Kérjük, válasszon!
| Ajánlatkérőre jellemző villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása | kg CO2-eq/kWh
| A nemzeti villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása | kg CO2-eq/kWh
| A CO2-egyenérték költsége | HUF/kg CO2-eq
Note on C8: A megnevezés megadásával "aktiválódnak" az adott oszlopban található hivatkozások és képletek a Segédlet többi munkalapján is! A táblázat kitöltését mindig az E oszloppal kell kezdeni! Minden megnevezéssel ellátott, vagyis aktív oszlopban ki kell tölteni az összes FEHÉR hátterű cellát! Amennyiben valamely cella nem releváns, akkor írjon nullát "0" az adott cellába.
Note on C27: Ha a részegység rövidebb élettartama miatti, jövőbeli pótlást ajánlatkérő nem teszi a felhívás/szerződés részévé, akkor adjon meg nullát. Amennyiben a szerződés részévé kívánja tenni a pótlást is, adja azok szerződésben elvárt számát. Ez alapján, a részegység rövidebb élettartamának megfelelő években, csak az itt megadott számú pótlás költségét veszi figyelembe a számítás. Az itt szerepeltetett pótlások az eszköz rendes elhasználódása és rövidebb élettartama miatt szükségesek és nem a garancia/jótállás körébe tartoznak. Ez utóbbival kapcsolatos ajánlattevői vállalásokat célszerűbb az LCC-t kiegészítő, egyéb szempontként értékelni. ld. még 5) munkalap és a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutató
Note on C32: Ha a részegység rövidebb élettartama miatti, jövőbeli pótlást ajánlatkérő nem teszi a felhívás/szerződés részévé, akkor adjon meg nullát. Amennyiben a szerződés részévé kívánja tenni a pótlást is, adja azok szerződésben elvárt számát. Ez alapján, a részegység rövidebb élettartamának megfelelő években, csak az itt megadott számú pótlás költségét veszi figyelembe a számítás. Az itt szerepeltetett pótlások az eszköz rendes elhasználódása és rövidebb élettartama miatt szükségesek és nem a garancia/jótállás körébe tartoznak. Ez utóbbival kapcsolatos ajánlattevői vállalásokat célszerűbb az LCC-t kiegészítő, egyéb szempontként értékelni. ld. még 5) munkalap és a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutató
Note on C37: Ha a részegység rövidebb élettartama miatti, jövőbeli pótlást ajánlatkérő nem teszi a felhívás/szerződés részévé, akkor adjon meg nullát. Amennyiben a szerződés részévé kívánja tenni a pótlást is, adja azok szerződésben elvárt számát. Ez alapján, a részegység rövidebb élettartamának megfelelő években, csak az itt megadott számú pótlás költségét veszi figyelembe a számítás. Az itt szerepeltetett pótlások az eszköz rendes elhasználódása és rövidebb élettartama miatt szükségesek és nem a garancia/jótállás körébe tartoznak. Ez utóbbival kapcsolatos ajánlattevői vállalásokat célszerűbb az LCC-t kiegészítő, egyéb szempontként értékelni. ld. még 5) munkalap és a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutató

## 4) Ajánlattevői_adatok
Ajánlattevői adatok
Az ajánlatok értékelése az életciklusköltség-számítás (LCC) módszerével történik, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatának elbírálásához kérjük, adja meg az ajánlatával kapcsolatos információkat az alábbi táblázat FEHÉR celláinak kitöltésével.
AJÁNLATTEVŐ megnevezése / azonosítása
Beszerzés(rész) megnevezése / azonosítása
Az LCC számításának alapvető paraméterei:
| Pénznem |  | HUF
| LCC értékelési periódus hossza | év | 15
| Diszkont ráta | % | 5%
Az üzemelési költségek kiszámításának paraméterei
| Villamosenergia ára | HUF/kWh
| Villamosenergia árának éves reál növekedési üteme | % | 0%
| Átlagos napi üzemóra / db | h
| Szivattyú | Szállító
Típus
Gyártó
| Mennyiség | db
| Élettartam | év
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | db
| Hidraulikai teljesítmény igény Pi= Q*H*ρ/367 | kW
| Szivattyú hatásfoka a kívánt munkapontban ηhidr | %
| Beszerzési ár (specifikáció szerinti kialakítással) | HUF/db
| Villamos motor | Szállító
Típus
Gyártó
| Mennyiség | db
| Élettartam | év
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | db
| Tengelyteljesítmény P2 | kW
| Villamos motor hatásfoka a kívánt munkapontban ηmot | %
| Névleges motorteljesítmény | kW
| Beszerzési ár (műszaki specifikáció szerint) | HUF/db
| Működtető elektronika | Szállító
Típus
Gyártó
| Mennyiség | db
| Élettartam | év
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | db
| Szivattyú, szivattyúegység felvett munkaponti teljesítménye P1 | kW
| Működtető elektronika hatásfoka a specifikáció szerinti munkapontban ηfrv | %
| Névleges teljesítmény | kW
| Beszerzési ár (műszaki specifikáció szerint) | HUF/db
A karbantartási költségek kiszámításának paraméterei (amennyiben releváns):
| Ajánlatkérő átlagos karbantartási költsége | HUF/év
| Ajánlattevő által megajánlott éves karbantartási költség | HUF/év
Egyéb költségek (amennyiben releváns):
| AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb kezdeti, egyszeri költségek | HUF
| AJÁNLATKÉRŐnél felmerülő egyéb éves költségek | HUF/év
| AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb kezdeti, egyszeri költségek | HUF
| AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb éves költségek | HUF/év
Note on C25: Ajánlatkérő által megadott adat, a kiírásban/szerződéstervezetben megfogalmazott elvárások szerint.
Note on C35: Ajánlatkérő által megadott adat, a kiírásban/szerződéstervezetben megfogalmazott elvárások szerint.
Note on C39: Ha ajánlata a szivattyúval egybe épített motort tartalmaz, akkor itt csak a műszaki adatokat töltse ki, a motor beszerzési árához írjon nullát. A Szivattyúnál megadott (27.sor) beszerzési árat viszont úgy adja meg, hogy az tartalmazza a motor értékét is!
Note on C46: Ajánlatkérő által megadott adat, a kiírásban/szerződéstervezetben megfogalmazott elvárások szerint.
Note on C59: Amennyiben ezen költségek több oszlopban is szereplő eszközökre is vonatkoznak (pl. tervezés), akkor vagy az adott oszlopokra szétosztva az ajánlatkérői instrukciók szerint, vagy egy oszlopban, egy összegben kell a költségeket megadni.

## 5) Definíciók, képletek
Definíciók és képletek
Ez a lap tartalmazza a Segédlet adatmezőinek értelmezését, definícióját, valamint az alkalmazott képleteket, matematikai összefüggéseket. A Segédlet kitöltséhez további instrukciók találhatók az egyes cellákhoz fűzött megjegyzésekben, valamint a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatóban
Adatmezők megnevezése |  | Definíció, értelmezés | Képlet (amennyiben releváns)
2) LCC_Eredmények_összegzés munkalap |  | A munkalap minden cellája automatikusan feltöltődik az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő által a 3) és 4) munkalapokon megadott input adatok, valamint a Segédlet által alkalmazott matematikai összefüggések alapján (ld. Lentebb). Felhasználók számára a munkalap nem szerkeszthető.
| A beszerzés(rész) megnevezése / azonosítása | Automatikusan feltöltődik az Ajánlatkérő által, a 3) munkalap 8. sor, E-N oszlopokban megadottak szerint.
| Rendszer együttes értékelése | A Segédlet keretében rendszernek tekintjük a szivattyú és kapcsolódó berendezései (motor, működtető elektronika) által alkotott műszaki egységet. Az alábbi négy adatmező meghatározásához mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevő által megadott adatokra szükség van. Amennyiben valamely kapcsolódó berendezést az adott beszerzés(rész) nem tartalmaz (pl. nincs frekvenciaváltó), úgy a számítások során annak hatásfokát 100%-nak kell tekinteni.
| Szivattyú, szivattyúegység felvett munkaponti teljesítménye P1 | A szivattyúval terhelt villamos motor hálózatból felvett teljesítménye a preferált munkaponton. | P1 = P2/ηmot
| Rendszer teljesítményigénye Pr | A szivattyú+motor+frekvenciaváltó által alkotott rendszer felvett teljesítménye az ajánlatkérő által preferált munkapontban, 1 gépes üzemnél. | Pr = P1/ηfrv
| Éves energia felhasználás | Az adott beszerzés(rész) teljes éves energiafelhasználása. Tehát, amennyiben az adott oszlopban szereplő beszerzés(rész) több szivattyúegység beszerzését tartalmazza, úgy azok összesen felhasznált energiamennyisége egy év alatt. | Pr*napi üzemóra*365*szivattyú db száma
| Éves energiaköltség | Az adott beszerzés(rész) Éves energiafelhasználásának költsége, a villamosenergia árának reál áremelkedése nélkül. A reál áremelkedés hatása az éves energiaköltségre nyomon követhető a vizsgált időtáv egyes éveiben a 7) munkalapon. A reál áremelkedés hatásának számításához alkalmazott képletet ld. lentebb a 7) munkalap értelmezésénél. | Éves energia felhasználás*Villamosenergia ára
| Költségelemek jelenértéke (PVn) | A jelenérték számítás a gazdasági értékelések egyik alapvető módszere. Lényege, hogy az eszköz életciklusa során különböző időpontokban (években) felmerülő költségek értékét időben korrigáljuk, jelenértékre számítjuk át a diszkont ráta segítségével. Ezzel lehetővé válik a költségek módszertanilag helyes, dinamikus szemléletű összegzése és összehasonlíthatósága. Részletesebben ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót.
| Beszerzési költség | A releváns költségelemek jelenértékét hivatkozza rendre a 7) munkalapról. A költségelemek meghatározásának képletét ld. lentebb, a "7) LCC Számítás" munkalap leírásánál..
Üzemelési költségek jelenértéke
Pótlási költségek jelenértéke
Karbantartási költségek jelenértéke
Egyéb költségek jelenértéke
Externális költségek jelenértéke
| A beszerzés(rész) életciklusköltsége | A beszerzés(rész) összes releváns költségének jelenértéke a vizsgált időtartam alatt. Vagyis, az egyes oszlopokban szereplő termékekre vonatkozóan a releváns költségelemek jelenértékének összege. | Beszerzési költség+Üzemelési költségek jelenértéke+Pótlási költségek jelenértéke+Karbantartási költségek jelenértéke+Egyéb költségek jelenértéke+Externális költségek jelenértéke
| Éves CO2 kibocsátás | Az adott beszerzés(rész)ben szereplő eszközök által felhasznált villamosenergia következtében, egy év alatt a légkörbe jutó üvegházhatású gázok mennyisége szén-dioxid egyenértékben (CO2 ekvivalens) megadva. Számításához a 3) munkalapon Ajánlatkérő által megadott, rá jellemző átlagos kibocsátási értéket, vagy a 6) munkalapon megadott Nemzeti referencia értéket veszi figyelembe. | Éves energiafelhasználás*(Nemzeti villamosenergia-mix üvegházhatású gáz kibocsátása szén-dioxid ekvivalensben kifejezve, vagy Ajánlatkérőre jellemző energia-mix ÜHG kibocsátása szén-dioxid ekvivalensben kifejezve)
| Éves CO2 kibocsátás költsége | A szén-dioxid egyenértékben kifejezett Éves üvegház-hatású gáz kibocsátás és a CO2 egyenérték árának szorzata. Az ár adat forrását ld. a 6) munkalapon. A beszerzett eszközök energiafelhasználása következtében társadalmi szinten, egy év alatt jelentkező negatív extenális hatások költsége. | Éves CO2 ekvivalens kibocsátás*CO2 ekvivalens kibocsátás ára
| Teljes beszerzésre vonatkozó, összesített adatok | Az egyes beszerzés(rész)ek, vagyis az E-N oszlopok, megfelelő értékeit összesíti rendre, a teljes beszerzésre vonatkozóan. Figyelem! Ha az egyes oszlopokban ugyanazon műszaki specifikációra vonatkozó, alternatív ajánlatok megadását tette lehetővé az ajánlattevő számára, akkor ezek az összesített adatok nem értelmezhetők! Ez esetben rejtse el ezt a blokkot (26-33.sorok). A legkisebb életciklusköltséggel járó alternatív ajánlatot a 20. sorban található értékek (lcc) alapján választhatja ki.
Összes beszerzési költség
Összes üzemelési költség jelenértéke
Összes pótlási költség jelenértéke
Összes karbantartási költség jelenértéke
Összes egyéb költség jelenértéke
Összes extenális költség jelenértéke
| Teljes beszerzés életciklusköltsége | A teljes (különböző eszközöket magában foglaló) beszerzés összes releváns költségének jelenértéke a vizsgált időtávon. Az E-N oszlopokban szereplő eszközök Életciklusköltségét (lcc) összesíti a teljes beszerzésre vonatkozóan.
| Teljes beszerzés éves energia felhasználása | Az egyes beszerzés(rész)ek, vagyis az E-N oszlopok megfelelő értékeit összesíti a teljes beszerzésre vonatkozóan. Figyelem! Ha az oszlopokban alternatív ajánlatok megadását tette lehetővé, akkor ezek a sorok nem értelmezhetőek, rejtse el őket!
Teljes beszerzés éves CO2 ekvivalens kibocsátása
Teljes beszerzés éves CO2 ekvivalens kibocsátásának költsége
| Szivattyú egység összdarabszám | Az eljárás során beszerzett szivattúk ill. működtető elektronika darabszámát összesíti rendre az Ajánlatkérő által a 3) munkalapon megadottak alapján. Figyelem! Ha az oszlopokban alternatív ajánlatok megadását tette lehetővé, akkor ezek a sorok nem értelmezhetőek, rejtse el őket!
Működtető ektronika összdarabszám
3) Ajánlatkérői_adatok munkalap |  | AJÁNLATKÉŐként csak ezen a munkalapon kell dolgoznia! A munkalap E-N oszlopaiban (input oszlopok) különböző műszaki paraméterekkel rendelkező, vagy egyéb szempontok (pl. földrajzi elhelyezkedés) szerint elkülönülő részbeszerzéseket vehet fel a táblázatba, vagy alternatív ajánlatokra is lehetőséget adhat (pl. Kossuth utcai átemelő, Petőfi tér szivattyúház-A1, Petőfi tér szivattyúház-A2 stb.) Ezzel kapcsolatban további instrukciókat talál az 1) munkalapon és az LCC Felhasználói útmutatóban!
| Beszerzés(rész) megnevezése / azonosítása | Kitöltése kötelező! Az E-N oszlopokban a megnevezés megadásával "aktiválódnak" az adott oszlopban található hivatkozások és képletek a Segédlet többi munkalapján is! Minden megnevezéssel ellátott, vagyis aktív oszlopban ki kell tölteni az összes FEHÉR hátterű cellát! Amennyiben valamely tétel az Ön beszerzésében nem releváns, akkor írjon nullát "0" az adott cellába.
| Pénznem | Legördülő menüből magyar forint, euró és amerikai dollár pénznemek választhatók.
| LCC értékelési periódus hossza | Alapértelmezésként a beszerzendő eszközök hasznos élettartamát legalább egyszer lefedő időtáv. A szivattyúegység (itt rendszer) leghosszabb élettartamú részegységének élettartamához célszerű igazítani. A felmerülő releváns költségeket ezen időtartamra számítjuk ki. Az értékelési periódus meghatározásával kapcsolatban ld. még a kapcsolódó LCC Felhasználói útmutatót is.
| Diszkont ráta | A jelenérték számítás alapvető paramétere, a Segédletben előre definiált referencia adat. Értékét hivatkozza a 6) munkalapról, ahol megtalálható a diszkont ráta hivatalos forrása is. a A jelenérték számítás és a diszkont ráta értelmezésével kapcsolatban ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót.
| Az üzemelési költségek kiszámításának paraméterei | A szivattyúk és kapcsolódó berendezéseik esetén az üzemelési költséget az energiafelhasználás költsége adja. A segédletben külön költségelemként vesszük figyelembe karbantartás, valamint a rövidebb élettartamú részegységek pótlásának költségét.
| Villamosenergia ára | Az áramszolgáltatás Ajánlatkérőre jellemző költsége, minden kapcsolódó díjjal együtt, ÁFA nélküli, nettó értéken megadva (pénznem/kWh), a kiírás szerinti év árszintjén. A beszerzendő eszközök energiafogyasztásához kapcsolódó üzemeltetési költségek kiszámítására szolgál.
Villamosenergia árának éves reál növekedési üteme
| Szivattyú | Az alábbi sorokban, a műszaki leírással összhangban kell megadni az életciklusköltség meghatározásához szükséges műszaki alapadatokat a szivattyúra vonatkozóan.
| Átlagos, gépenkénti napi üzemóra | Egy szivattyúegység várható/elvárt napi üzemóráinak száma.
| Szállítás igény Q | Térfogatáram. Az ajánlatkérő által preferált munkaponton a szivattyú elvárt folyadékszállítása. Q [m3/h]
| Emelési magasság igény H | Az ajánlatkérő által preferált munkaponton a szivattyú elvárt manometrikus emelési magassága, ami a rendszer részéről terhelődik a szivattyúra. H [m]
| Folyadéksűrűség ρ | A szállítandó közeg adott térfogategység tömegének mértéke. ρ [kg/dm3] Víz esetén: 1.
| Hidraulikai teljesítmény igény | Az elvárt szállításból, emelési magasságból és a sűrűségből számított veszteség nélküli teljesítmény igény. Az az elméleti energiamennyiség, ami a ρ sűrűségű folyadék Q mennyiségének a H emelési magasságra történő emeléséhez szükséges. | Pi= Q*H*ρ/367
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | Ha a részegység rövidebb élettartama miatti, jövőbeli pótlást ajánlatkérő nem teszi a felhívás/szerződés részévé, akkor adjon meg nullát. Amennyiben a szerződés részévé kívánja tenni a pótlást is, adja azok szerződésben elvárt számát. Ez alapján, a részegység rövidebb élettartamának megfelelő években, csak az itt megadott számú pótlás költségét veszi figyelembe a számítás. Példa: értékelési periódus hossza 10 év, szivattyú és motor élettartama is 10 év, működtető elektronika élettartama 3 év. Ajánlatkérő a kiírás/szerződés részéve teszi a működtető elektronika egyszeri pótlását. Ez esetben a számításnál a működtető elektronika pótlásának költsége csak az értékelési periódus 3. évében szerepel, de a 6. és 9. évben nem. Az értékelés szerződés tárgyához kötöttségére vonatkozó iránymutatást ld. még a kapcsolódó LCC Felhasználói útmutató 4.1.6 Szerződéstervezet fejezetében! Az itt szerepeltetett pótlások az eszköz rendes elhasználódása és rövidebb élettartama miatt szükségesek és nem a garancia/jótállás körébe tartoznak. Ez utóbbival kapcsolatos ajánlattevői vállalásokat célszerűbb az LCC-t kiegészítő, egyéb szempontként értékelni.
Villamos motor
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | Az 52. sorban szereplő instrukciókkal megegyezően
Működtető elektronika
| Figyelembe vett pótlások száma az értékelési periódus során | Az 52. sorban szereplő instrukciókkal megegyezően
| A karbantartási költségek kiszámításának paraméterei: | Legördülő menü: Kérjük, válasszon! Az adott beszerzés jellemzőitől, illetve a kiírástól függően, a karbantartási költségeket vagy az Ajánlatkérő által megadott, saját gazdálkodása alapján meghatározott éves költség alapján számítjuk, vagy, amennyiben a karbantartás is az ajánlatok részét képezi, úgy az Ajánlattevő által megadott éves költség alapján. Amennyiben ez utóbbi opciót választja, a következő sor automatikusan sötét szürke hátteret kap (nem releváns cella) és nem kell kitölteni!
| Az ajánlatkérő átlagos karbantartási költsége | Amennyiben a fenti legördülő menüből az "AJÁNLATKÉRŐI adatokat" választotta, kérjük adja meg a karbantartáshoz szükséges munkaerő és a szükséges anyagok, felszerelések éves költségét, az Ajánlatkérő saját nyilvántartása szerint.
Az ajánlatkérőnél felmerülő egyéb költségek (amennyiben releváns):
| Egyéb kezdeti egyszeri költségek | Ajánlatkérőnél a használat megkezdésével kapcsolatban felmerülő, egyszeri költségek pl.: telepítés
| Egyéb éves költségek | Ajánlatkérőnél a használat során rendszeresen, minden évben felmerülő költségek pl.: biztosítás
| A környezeti externáliák költsége (nem kötelező): | Legördülő menü: kérjük, válasszon!
| Ajánlatkérőre jellemző villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása | Amennyiben a fenti legördülő menüben az "AJÁNLATKÉRŐI adat"-ot választotta, kérjük adja meg az Ön szervezetére jellemző energia-mix üvegház-hatású gáz kibocsátását CO2 ekvivalensben kifejezve. Amennyiben nem ezt az opciót választotta, a sor automatikusan sötét szürke hátteret kap (nem releváns cella), nem kell kitölteni!
| A nemzeti villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátása | Amennyiben a fenti legördülő menüben az "NEMZETI referencia"-t választotta, a sor automatikusan feltöltődik minden aktívált oszlopban a 6) Referencia adatok munkalapon, előre megadott értékkel, Magyarország nemzeti villamosenergia-mixének jellemző kibocsátás CO2 egyenértékben kifejezve.
| A CO2-egyenérték költsége | A Segédletben előre megadott érték, mely minden aktívált oszlopban automatikusan feltöltődik a 6) munkalapon megadott értékkel.
4) Ajánlattevői_adatok munkalap |  | AJÁNLATTEVŐként csak ezen a munkalapon kell dolgoznia! Ajánlata adatait az E-N oszlopokban adhatja meg. Minden megnevezéssel ellátott, vagyis aktív oszlop, minden FEHÉR hátterű (input) celláját ki kell tölteni! Amennyiben ajánlatában valamely cella nem releváns, írjon nullát "0" az adott cellába! Az LCC számítás szempontjából releváns Ajánlatkérői adatokat a munkalap automatikusan feltölti az Ajánlatkérő által a 3) munkalapon megadott értékellel minden aktív oszlopban. Ezek értelmezését ld. fent a 3) munkalap magyarázatánál.
Szivattyú
| Szivattyú hatásfoka a kívánt munkapontban ηhidr | A szivattyú működése közben keletkező hidraulikus, surlódási, volumetrikus, mechanikus rés és egyéb veszteségeket figyelembevevő tényező. ηhidr [%]
| Beszerzési ár (specifikáció szerinti kialakítással) | Az árat a felhívásban meghatározott év árszínvonalán, magyar forintban, ÁFA nélküli, nettó értéken kell megadni!
Villamos motor
| Tengelyteljesítmény P2 (motor által leadott teljesítmény a kívánt munkapontban) | A szivattyúzás során az elvárt emelési magasságon történő folyadékszállítás végzéséhez és a fellépő hidraulikai veszteségek legyőzéséhez szükséges teljesítmény, vagyis a tengelyen bevezetett effektív teljesítményigénye a szivattyúnak, a preferált munkapontban. | P2 = Pi/ηhidr
| Villamos motor hatásfoka a kívánt munkapontban ηmot | A motor működése közben keletkező tekercs, surlódási, mágnesezésis, hő, mechanikus egyéb veszteségeket figyelembevevő tényező. ηmot [%]
| Beszerzési ár (műszaki specifikáció szerint) | Az árat a felhívásban meghatározott év árszínvonalán, magyar forintban, ÁFA nélküli, nettó értéken kell megadni! Ha ajánlatában a szivattyúval egybeépített motor szerepel, akkor csak a fenti műszaki adatokat kell kitöltenie, itt adjon meg nullát "0" és a szivattyú árát úgy adja meg, hogy tartalmazza a motor értékét is.
Működtető elektronika
| Szivattyú, szivattyúegység felvett munkaponti teljesítménye P1 | A szivattyúval terhelt villamos motor hálózatból felvett teljesítménye a preferált munkaponton. | P1 = P2/ηmot
| Működtető elektronika hatásfoka a specifikáció szerinti munkapontban ηfrv | A frekvenciaváltó közben keletkező elektronikai, hő és egyéb veszteségeket figyelembevevő tényező. ηfrv [%]
| Beszerzési ár (műszaki specifikáció szerint) | Az árat a felhívásban meghatározott év árszínvonalán, magyar forintban, ÁFA nélküli, nettó értéken kell megadni!
| A karbantartási költségek kiszámításának paraméterei: | Az alábbi sorok az ajánlatkérő által, a kiírással összhangban, a 3) munkalapon kiválasztott opciótól függenek. Ajánlattevőként csak a FEHÉR hátterű cellákat kell kitöltenie!
| Az ajánlatkérő átlagos karbantartási költsége | Amennyiben ajánlatkérő választása szerint a karbantartás költségét saját nyilvántartási adatai alapján veszi figyelembe, úgy az ajánlatkérő által megadott összeget a 3) munkalapról automatikus hivatkozza a segédlet. Amennyiben ajánlatkérő választása szerint a karbantartás nem releváns költség, úgy a cella automatikusan sötét szürke hátteret kap, nem releváns, nem kell kitölteni!
| Ajánlattevő által megajánlott éves(?) karbantartási költség | Ha ajánlatkérő úgy dönt, hogy a karbantartásra is kér ajánlatot, úgy a cella háttere fehér marad és ajánlattevőként itt adhatja meg a műszaki leírásban elvárt karbantartási feladatok éves költségét.
Egyéb költségek (amennyiben releváns):
| AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb kezdeti, egyszeri költségek | Az eszköz használatának megkezdésével kapcsolatban felmerülő, egyszeri költségek pl.: telepítés, amennyiben ezek ajánlatának részét képezik a műszaki leírással összhangban.
| AJÁNLATTEVŐ által megadott egyéb éves költségek | A használat során rendszeresen, minden évben felmerülő költségek pl.: biztosítás, amennyiben ezek ajánlatának részét képezik a műszaki leírással összhangban.
6) Referencia adatok |  | Ez a lap a számításokhoz használt adatkészleteket tartalmazza. Tartalmazza az alkalmazható pénznemeket, a nemzeti villamosenergia-mix CO2-ekv kibocsátását, a CO2 ekvivalens fajlagos költségét, valamint a legördülő menük szövegét. A munkalap részben szerkeszthető!
7) LCC Számítás |  | Ez a lap az életciklus-költség számítás részletes idősorait tartalmazza, automatiksan feltöltőtik a 3) és 4) munkalapon ajánlatkérő és ajánlattevő által megadott adatok és a segédletben alkalmazott matematikai összefüggések alapján. Felhasználók számára nem szerkeszthető!
| Jelenérték (PVn) | A jelenérték számítás a gazdasági értékelések egyik alapvető módszere. Lényege, hogy az eszköz életciklusa során különböző időpontokban (években) felmerülő költségek értékét időben korrigáljuk, jelenértékre számítjuk át a diszkont ráta segítségével. Ezzel lehetővé válik a költségek módszertanilag helyes, dinamikus szemléletű összegzése és összehasonlíthatósága. Részletesebben ld. a kapcsolódó LCC Felhasználói Útmutatót.
| Beszerzési költség |  | =Szivattyú mennyisége * Szivattyú beszerzési ára + Villamos motor mennyisége * Villamos motor beszerzési ára + Működtető elektronika mennyisége * Működtető elektronika beszerzési ára
| Energiafelhasználás költsége |  | = (Rendszer teljesítményigénye * Átlagos, gépenkénti napi üzemóra * 365 * szivattyú mennyisége) * (1 + Villamosenergia árának éves reál növekedési üteme)n
| Karbantartási költségek | A kiírástól függően ajánlatkérő vagy ajánlattevő által megadott éves karbantartási költség.
| Pótlási költségek | A szivattyú, a villamos motor és a működtető elektronika élettartama és a vizsgált időtáv alapján a megfelelő években hivatkozza a rövidebb élettartamú eszközök beszerzési árát.
| Egyéb költségek |  | Az 1. évben: 4) munkalap 54:57 sorok összege Az időtáv további éveiben: 4) munkalap 55. és 57. sor összege
| Externális költségek | A beszerzett eszközök energiafelhasználása következtében társadalmi szinten, egy év alatt jelentkező negatív extenális hatások költsége. | = Éves energiafelhasználás * (Nemzeti villamosenergia-mix üvegházhatású gáz kibocsátása szén-dioxid ekvivalensben kifejezve, vagy Ajánlatkérőre jellemző energia-mix ÜHG kibocsátása szén-dioxid ekvivalensben kifejezve) * CO2 ekvivalens ára

## 6) Referencia adatok
Referencia adatok
Ez a lap a számításokhoz használt paraméterek ajánlott mértékét és forrását tartalmazza, valamint a legördülő menük adatkészleteit. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkalap módosítása a segédlet automatizált számításainak hibás működését eredményezheti! Ajánlatkérőként a lilával jelölt referencia adatok mértékét a 3) munkalapon módosíthatja!
REFERENCIA ADATOK |  |  |  | LEGÖRDÜLŐ MENÜK ADATKÉSZLETE
Reál diszkontráta | 5% |  |  | Pénznem
Forrás: EURÓPAI BIZOTTSÁG (2015): A BIZOTTSÁG 2015/207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE., Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2015.2.13., 2.3.1 bekezdés 4. pont, a kohéziós országokra vonatkozó ajánlás.
Kérjük válasszon!
HUF
EUR
USD
Nemzeti energia mix CO2 ekvivalens kibocsátása |  |  |  | Karbantartási költségek opciók
Hungary | 0.195 | kg CO2/kWh
Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által, tagállamonként közzétett statisztika "A villamosenergia-termelés üvegházhatású gázok kibocsátásának intenzitása" |  | https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-12/#tab-chart_2 |  | Kérjük, válasszon! | 1
|  |  |  | Nem releváns költségtétel | 2
|  |  |  | AJÁNLATKÉRŐI adatok | 3
|  |  |  | AJÁNLATTEVŐI adatok | 4
A környezeti externáliák költsége (nem kötelező):
A CO2-egyenérték költsége |  | 37.6275 | HUF/kg CO2-eq
Forrás: Európai Unió Kibocsátás Kereskedelmi Rendszerének adatai alapján elérhető nyilvános statisztika |  | https://www.statista.com/statistics/1322214/carbon-prices-european-union-emission-trading-scheme/ |  | Kérjük, válasszon! | 1
|  |  |  | Nem releváns költségtétel | 2
|  |  |  | AJÁNLATKÉRŐI adat | 3
|  |  |  | NEMZETI referencia | 4

## 7) LCC Számítás
LCC Számítás
Ez a lap az életciklus-költség számítás részletes idősorait tartalmazza. Az automatizált számítások működésének biztosítása és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében a munkalap jelszóval védett.
LCC Értékelési periódus hossza (n) | 15 | év
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jelenérték PVn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Összeg
Beszerzési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiafelhasználás költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pótlási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externális költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0